## Hoja1
AWG | Diámetro |  | Área |  | Resistencia eléctrica en cobre | Resistencia eléctrica en cobre | Corriente admisible en cobre | Equivalencia aproximada en estándar métrico
a 40 °C al aire libre4​
| (in) | (mm) | (kcmil) | (mm²) | (Ω/1 km) | (Ω/1000 ft) | (A)
1000 | 1 | 25.4 | 1000 | 507 | 0.033943 |  | 870
900 | 0.9487 | 24.1 | 900 | 456 | 0.03774 |  | 800
750 | 0.866 | 22 | 750 | 380 | 0.045288 |  | 740
600 | 0.7746 | 19.67 | 600 | 304 | 0.05661 |  | 650
500 | 0.7071 | 17.96 | 500 | 253 | 0.068021 |  | 580
400 | 0.6325 | 16.06 | 400 | 203 | 0.084775 |  | 500
350 | 0.5916 | 15.03 | 350 | 177.3 | 0.097063 |  | 460
250 | 0.5 | 12.7 | 250 | 126.7 | 0.13583 |  | 370
0000(4/0) | 0.46 | 11.68 | 211.6 | 107 | 0.16083 |  | 335
000(3/0) | 0.4096 | 10.4 | 167.8 | 85 | 0.20246 |  | 287
00(2/0) | 0.3648 | 9.266 | 133.1 | 67.4 | 0.25533 |  | 247
0(1/0) | 0.3249 | 8.251 | 105.5 | 53.5 | 0.3247 | ~0.1 | 214
1 | 0.2893 | 7.348 | 83.69 | 42.4 | 0.40588 |  | 180
2 | 0.2576 | 6.544 | 66.37 | 33.6 | 0.51218 |  | 150
3 | 0.2294 | 5.827 | 52.63 | 26.7 | 0.64454 |  | 125 | 196/0.4
4 | 0.2043 | 5.189 | 41.74 | 21.2 | 0.81176 |  | 117
5 | 0.1819 | 4.621 | 33.1 | 16.8 | 1.0244 |  |  | 126/0.4
6 | 0.162 | 4.115 | 26.25 | 13.3 | 1.2939 |  | 89
7 | 0.1443 | 3.665 |  | 10.5 | 1.639 |  |  | 80/0.4
8 | 0.1285 | 3.264 |  | 8.37 | 2.0561 |  | 66
9 | 0.1144 | 2.906 |  | 6.63 | 2.5957 |  |  | >84/0.3
10 | 0.1019 | 2.588 |  | 5.26 | 3.2772 | 0.9989 | 30 | <84/0.3
11 | 0.0907 | 2.305 |  | 4.17 | 4.1339 | 1.26 | 25 | 56/0.3
12 | 0.0808 | 2.053 |  | 3.31 | 5.21 | 1.588 | 20
13 | 0.072 | 1.828 |  | 2.62 | 6.572 | 2.003 | 17 | 50/0.25
14 | 0.0641 | 1.628 |  | 2.08 | 8.284 | 2.525 | 15
15 | 0.0571 | 1.45 |  | 1.65 | 10.45 | 3.184 | 12 | >30/0.25
16 | 0.0508 | 1.291 |  | 1.31 | 13.18 | 4.016 | 10 | <30/0.25
17 | 0.0453 | 1.15 |  | 1.04 | 16.614 | 5.064 | 7 | 32/0.2
18 | 0.0403 | 1.0236 |  | 0.823 | 20.948 | 6.385 | 5 | >24/0.2
19 | 0.0359 | 0.9116 |  | 0.653 | 26.414 | 8.051 |  | <24/0.2
20 | 0.032 | 0.8128 |  | 0.518 | 33.301 | 10.15 |  | 16/0.2
21 | 0.0285 | 0.7229 |  | 0.41 | 41.995 | 12.8
22 | 0.0253 | 0.6438 |  | 0.326 | 52.953 | 16.14 |  | 7/0.25
23 | 0.0226 | 0.5733 |  | 0.258 | 66.798 | 20.36
24 | 0.0215 | 0.5106 |  | 0.205 | 84.219 | 25.67 |  | 1/0.5, 7/0.2, 30/0.1
25 | 0.0179 | 0.4547 |  | 0.162 | 106.201 | 32.37
26 | 0.0159 | 0.4049 |  | 0.129 | 133.891 | 40.81 |  | 7/0.15
27 | 0.0142 | 0.3606 |  | 0.102 | 168.865 | 51.47
28 | 0.0126 | 0.3211 |  | 0.081 | 212.927 | 64.9
29 | 0.0113 | 0.2859 |  | 0.0642 | 268.471 | 81.83
30 | 0.01 | 0.2546 |  | 0.0509 | 338.583 | 103.2 |  | 1/0.25, 7/0.1
31 | 0.0089 | 0.2268 |  | 0.0404 | 426.837 | 130.1
32 | 0.008 | 0.2019 |  | 0.032 | 538.386 | 164.1 |  | 1/0.2, 7/0.08
33 | 0.0071 | 0.1798 |  | 0.0254 | 678.806 | 206.9
34 | 0.0063 | 0.1601 |  | 0.0201 | 833 | 260.9
35 | 0.0056 | 0.1426 |  | 0.016 | 1085.958 | 331
36 | 0.005 | 0.127 |  | 0.0127 | 1360.892 | 414.8
37 | 0.0045 | 0.1131 |  | 0.01 | 1680.118 | 512.1
38 | 0.004 | 0.1007 |  | 0.00797 | 2127.953 | 648.6
39 | 0.0035 | 0.08969 |  | 0.00632 | 2781.496 | 847.8
40 | 0.0031 | 0.07987 |  | 0.00501 | 3543.307 | 1080